ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ

ГР-65А, ГР-65АП и ГР-65П

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ C-RU.ПБ04.B.01652

(ТУ 4854-001-95431139-2010)

ГР-65А				ГР-65АП

ГР-65П

Производитель ООО ТПК «Татполимер»,

Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В», тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,

www.tatpolimer.ru

2018

- Назначение изделия

Соединительные головки ГР-65А, ГР-65АП и ГР-65П (далее головки) предназначены для быстрого, прочного и герметичного соединения пожарных рукавов как между собой, так и с различным пожарным оборудованием

Применяются для комплектации внутренних пожарных кранов (ПК) в жилых, общественных, административных, промышленных зданиях и сооружениях, а также пожарных мотопомп и других средств противопожарной защиты.

Головки могут применяться в районах с умеренным, тропическим климатом, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

- Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГР-65А | ГР-65АП | ГР-65П |
| 1. Рабочее давление перед стволом, МПа (кгс/см²), не более | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
| 2. Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |
| - длина (L) | 103,1±0,1 | 103,1±0,1 | 103,1±0,1 |
| - диаметр (Д) | 123,0±0,1 | 123,0±0,1 | 123,0±0,1 |
| 3. Масса, кг, не более | 0,3 | 0,25 | 0,18 |

* Значение по п.п. 2-3 приведены при рабочем давлении (0,4±0,05) МПа.

Присоединительные размеры соответствуют  ГОСТ Р 53279—2009.

Цветные металлы*, используемые в изделии, приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование изделия | Марка цветного металла или сплава | Количество цветного металла или сплава в изделии, кг | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминиевый сплав |  |  |
| Головка ГР-65А | АК9М2 ГОСТ 1583-93 | 0,3 |  |
| Головка ГР-65АП | АК9М2 ГОСТ 1583-93 | 0,15 |  |

* В паспорт заносятся металлы, которые можно извлечь при разборке списанного изделия.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

- Состав изделия и комплектность

В комплект поставки входит головка, паспорт (совмещенный с руководством по эксплуатации).

Партия головок, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом, объединенным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

- Устройство и принцип работы

Головки ГР-65А и ГР-65АП представляют собой отливку из алюминиевого сплава, а головка ГР-65П – отливку из ABS-пластика (см. Рис. 1).

Рис. 1. Конструкция головки соединительной напорной ГР-65А.

- Указание мер безопасности

Не допускается эксплуатация головок при рабочем давлении выше максимально указанного.

Запрещается применять головки вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия струи.

При испытаниях головок гидравлическим давлением 0,9-1,0 МПа (9-10 кгс/см2) необходимо полностью стравливать воздух из внутренней полости присоединяемого ствола до начала повышения давления.

- Техническое обслуживание

После окончания работы промыть головку чистой водой.

Хранить на складе в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Перед кратковременным или длительным хранением головки должны подвергаться противокоррозионной защите консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877-76. Варианты защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78. Срок защиты изделия – до 1 года. При вводе головки в эксплуатацию после хранения расконсервация не производится.

Головки упаковываются в тару, обеспечивающую защиту изделий при хранении и транспортировании. По согласованию с потребителем, поставка головок может осуществляться без упаковки в тару, при транспортировании их в универсальных контейнерах и кузовах автомобильного транспорта, с предохранением изделий от механических повреждений.

- Свидетельство о приемке

Головки соединительные напорные ГР-65А, ГР-80АП и ГР-65П соответствуют ТУ 4854-001-95431139-2010 и признаны годными к эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковке согласно требованиям, предусмотренным настоящим паспортом.

Дата консервации ___.___._____ г. Срок консервации – 1 год.

| Представитель ОТК | ________________ (личная подпись) | ______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
|  | ____________________ (число, месяц, год) |  |

- Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие головок требованиям ТУ 4854-001-95431139-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок устанавливается 18 месяцев со дня ввода головок в эксплуатацию.

- Сведения о рекламациях.

| Номер и дата рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые предприятием-изготовителем |
| --- | --- | --- |